简易安装编程步骤及说明

LX6116

| 序号 | 步骤说明 | 编程内容 | 操作说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恢复出厂值 | ★+014014 | 进入编程（键盘显示“8 8” ） |  |  |  |
|  |  | +★+5+＃ | 编程内容恢复为出厂状态 |  |  |  |
| 2 | 设置中心分组号 | 110+ +# | 这一项为总的分组号，同时IP和GPRS以及电话线都可以设置不同的分组号，如果3种网络不需要传不同的地方则他们的分组号就可以用这一项来设置，如果需要传输不同的报警中心，则分组号就按照下面不同的传输方式来自己设置。 |  |  |  |
| 3 | 设置用户布撤防密码 | 101+密码+# | 用户布撤防主密码，可以用来管理102-107组密码，密码为6位数数字（默认：123456） |  |  |  |
|  |  | 102+密码+# | 用户布撤防密码 |  |  |  |
|  |  | 103+密码+# | 用户布撤防密码 |  |  |  |
|  |  | 104+密码+# | 用户布撤防密码 |  |  |  |
|  |  | 105+密码+# | 用户布撤防密码 |  |  |  |
|  |  | 106+密码+# | 用户布撤防密码 |  |  |  |
|  |  | 107+密码+# | 用户布撤防密码 |  |  |  |
| 4 | 设置安装着管理密码 | 109+密码+# | 安装管理密码，主要用户主机编程使用，密码为6位数数字（默认：014014） |  |  |  |
| 5 | 设置用户编号 | 100+ +# | 这一项为总的用户编号和110项设置方法一样 |  |  |  |
| 6 | IP设置 | 设置中心分组号 | 115+分组号+# |  |  | 6位中心分组号 |
|  |  | 设置用户编号 | 125+用户编号+# |  |  | 6位用户编号 |
|  |  | 设置服务器IP地址 | 601+服务器IP+# |  |  | 服务器IP地址为16进制 |
|  |  | 设置服务器端口 | 605+服务器端口+# |  |  |  |
|  |  | 设置有线网络本机IP | 641+本机IP+# |  |  | 手动设置主机的IP地址，避免与内网内其他的网络设备IP冲突(编程内容全部为16进制输入) |
|  |  | 设置有线网络本机子网掩码 | 642+子网掩码+# |  |  |  |
|  |  | 有线网络本机网关 | 643+本机网关+# |  |  |  |
| 7 | GPRS设置 | 设置中心分组号 | 116+分组号+# |  |  |  |
|  |  | 设置用户编号 | 126+用户编号+# |  |  |  |
|  |  | 设置服务器IP地址 | 608+服务器IP+# |  |  | 服务器IP地址为16进制 |
|  |  | 设置服务器端口 | 612+服务器端口+# |  |  | 服务器端口 |
| 8 | 电话线设置 | 设置中心分组号 | 111+中心分组号+# |  |  | 电话线的中心分组号（4组分组号分别对应4组用户编号） |
|  |  |  | 112+中心分组号+# |  |  |  |
|  |  |  | 113+中心分组号+# |  |  |  |
|  |  |  | 114+中心分组号+# |  |  |  |
|  |  | 设置用户编号 | 121+用户编号+# |  |  | 电话线中心报警用户编号 |
|  |  |  | 122+用户编号+# |  |  |  |
|  |  |  | 123+用户编号+# |  |  |  |
|  |  |  | 124+用户编号+# |  |  |  |
|  |  | 设置电话号码 | 201+电话电话+# |  |  | 电话线中心接警电话号码 |
|  |  |  | 202+电话号码+# |  |  |  |
|  |  |  | 203+电话号码+# |  |  |  |
|  |  |  | 204+电话号码+# |  |  |  |
|  |  | 设置电话号码通讯格式 | 301+01+# |  |  | 01：LX6688通讯格式 02：CID国际通用通讯格式 |
|  |  |  | 302+01+# |  |  |  |
|  |  |  | 303+01+# |  |  |  |
|  |  |  | 304+01+# |  |  |  |
|  |  | 电话报告选项 | 309+00+# |  |  | 00：所有号码都通讯 01:201、202这2组通讯成功一组即可，203、204这2组都通讯 10：:201、202这2组都通讯，203、204通讯成功一组即可 11：201/202通讯成功一组即可，203/204通讯成功一组即可。 |
|  |  | 设置电话线输出幅度 | 715+ 00 +# |  |  | 设置的范围00~06,0输出幅度最大，6输出幅度最小 |
| 9 | 设置主机有线防区属性 | +401+05+# | 1号防区 | 00：防区旁路 01：火警（24小时防区） 02：无声紧急报警（24小时防区） 03：有声紧急盗警（24小时防区） 04：个人医疗救护（24小时防区） 05：内部防区（普通防区） 06：出入防区（普通防区） 07：周边防区（普通防区） 08：防拆防区（24小时防区） |  |  |
|  |  | +402+05+# | 2号防区 |  |  |  |
|  |  | +403+05+# | 3号防区 |  |  |  |
|  |  | +404+05+# | 4号防区 |  |  |  |
|  |  | 。。。。。。 | 。。。。。。。 |  |  |  |
|  |  | +416+05+# | 16号防区 |  |  |  |
| 10 | 开启GPRS功能 | +600+00+# | 11：IP始终传输，GPRS主、电话线备 31：IP、GPRS、电话线三网同时传输 51：IP主、GPRS备、电话线最后 71：GPRS主、IP备、电话线最后 00：关闭报警信息传输 |  |  |  |
| 11 | 设置防区分组开关 | 614+ab+# | ab：防区分组开关和485总线扩展开关 01:开启主机自身防区分组功能 80:开启485总线扩展功能，模块地址1~8的扩展模块报警防区号自动累加，9~31地址只能接双防区扩展模块 C0:开启485总线扩展功能，报警防区号不自动累加 |  |  |  |
| 12 | 主机对扩展模块布放 | *+密码+b + 模块号(2位)+*1#(布防)/*0#(撤防)+# | 注： 全部模块布防(包括主机)：*+密码+b00+*1#+# 全部模块撤防(包括主机)：*+密码+b00+*0#+# |  |  |  |
| 13 | 16防区扩展模块 | 设置模块地址 | 拨码开关1~4 |  | 拨码1拨到ON时为数值：1 拨码2拨到ON时为数值：2 拨码3拨到ON时为数值：4 拨码4拨到ON时为数值：8 相加即可得到其他数值 |  |
| 14 |  | 设置防区属性 | +401+05+# |  | 1号防区 |  |
|  |  |  | +402+05+# |  | 2号防区 |  |
|  |  |  | +403+05+# |  | 3号防区 |  |
|  |  |  | +404+05+# |  | 4号防区 |  |
|  |  |  | 。。。。。。 |  | 。。。。。。。 |  |
|  |  |  | +416+05+# |  | 16号防区 |  |
| 15 | 双防区扩展模块 | 设置模块地址 | 拨动拨码开关1~5 |  | 拨码1拨到ON时为数值：1 拨码2拨到ON时为数值：2 拨码3拨到-ON时为数值：4 拨码4拨到ON时为数值：8 拨码5拨到ON时为数值：16 相加得到其他数值 |  |
| 16 |  | 设置模块防区属性 | 拨动拨码开关6~8 |  | 拨码6拨到ON时为数值：1 拨码7拨到ON时为数值：2 拨码8拨到ON时为数值：4 相加得到其他数值 注：如果6、7、8都不在ON上则该防区停用。 |  |
| 17 | 心跳时间的设置 | 712+03+# | 心跳测试时间为30秒一次 |  |  |  |
| 18 | 报警持续时间 | 702+05+＃ | 报警持续时间50秒钟 |  |  |  |
| 19 | 退出编程 | +# | 退出编程后键盘显示时钟，主机开始向中心传“主机编程设置被修改-恢复”信息到中心 |  |  |  |

备注：

- 如需发短信，需要准备有短信功能的手机卡，同时最好开通包月短信功能

- 关于可编程输出口的设置{PC—}，接线方法，PC—为12伏负极输出，加上主机的防区正极就可以有一个12V电压输出，可以用来控制12V的设备和一些继电器。

- 110项编程和100项编程是报警主机的主分组号和用户编号，如果设置了以后，又对应的设置了IP或者GPRS自己的分组号和用户编号的时候，他们在传信息时，会按照后面所编内容执行。（如果需要对IP、GPRS、电话线进行单独设置分组号，则110和100项是不用设置的）

- 报警主机的用户密码或者安装密码如果忘记，可以进行恢复，首先主机断电，然后同时按住键盘的*和#键不放手，等到主机发出滴滴滴3声以后放手，则密码恢复到出厂状态（*014014）

- 主机在使用电话线通讯时，需要注意设置正确的通讯格式，如果是理想的接警设备则需要使用01LX6688的格式，需要是其它接警中心机则需要使用02CID通讯格式，如果格式不正确会导致信息无法接收或者过高的电话费用，同时使用电话线时也要注意光纤电话的影响，可以调整主机的电话线输出幅度。